## Slide 1: Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden
Chris Bales, Urban Persson, Puneet Saini
Termoprogrammet

## Slide 2: Bakgrund
Storskalig solfjärrvärme på flera platser i Danmark
  ~500 kr/MWh i Danmark
  Några med stora groplager för säsongslagring
Potential för soldriven fjärrvärme i Sverige 0.17 – 6.0 TWh/år (Energimyndigheten, 2021)
  Potentialen mycket beroende på ekonomiska randvillkoren
  För övre spannet av potential krävs stora värmelager och användning för flera ändamål (systemnytta)
Stor ökning i bioenergipriser sedan dess
  Men ökningar också för solvärme och groplager…
Source: IEA DHC-CHP – PlanEnergi, Solites 2020

## Slide 3: Fallstudier - bakgrund
Jordbalansen viktig för ekonomi
Rätta geologiska förutsättningar behövs
Större volym = bättre lönsamhet
30 – 80 kWh/m3
Source: Solarthermalworld.com

## Slide 4: Fallstudier (Råneå, Härnösand, Söderhamn)

## Slide 5: Fallstudier
Tekno-ekonomisk förstudier
Nära samarbete med fjärrvärmebolagen
Simuleringar med TRNSYS
Urval baserat på geologiska förutsättningar och tillgänglighet på mark
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
5

## Slide 6: Råneå: geologi
Geologiskt lämpliga områden för groplager (PTES)
Panncentral
Nära lämplig plats
för groplager och solfångare
17586 m2
Jordartstyp: Möran
Grundvattennivå: 14 m
Jorddjup: 15 m
Marklutning: Låg
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
6

## Slide 7: Systemintegrering
Enkel anslutning nära panncentral
Ingen rökgaskondensering
Retur-retur inkoppling
Värmeväxlare behövs för värmeöverföring till/från lagret
Pellet- och oljepannor
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
7

## Slide 8: Resultat: Råneå
    Solfångararea: 25 000 m2
    Markarea: 75 000 m2
    Volym: 25 000 m3
    Markarea: 8000 m2
42%
Av värmen från lagret och solfångare
7%
Värmeförluster
Solfångare M€ | 6.8
Groplagret M€ | 2.5
Summa M€ | 9.4
System capex
OPEX: 0.5% av CAPEX
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
8
Svårt att nå högre vid så hög breddgrad

## Slide 9: Härnösand - förutsättningar
Panncentral i norr
Lämplig plats i söder
Fjärrvärmelasten: 208 GWh
Toppeffekt: 55 MW
Chart: 
| Industrial waste heat | Condensor (Turbine + flue gas) | Pellet boiler | wood chip boiler | Electrical boiler | Oil boiler
 | 30 | 128 | 5.5 | 33 | 11 | 0.5
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
9

## Slide 10
Härnösand & Söderhamn: Begränsningar vid urladdning
Anslutning i utkanten av befintliga nätet
(limit 1) Flödet och effekten begränsad av rörddimensionen vid anslutningspunkten
(limit 2) Retur-framledning inkoppling krävs pga rökgaskondensering. Max. temperatur i lagret 90 ⁰C
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
10

## Slide 11
Härnösand: Värmelast som ”ses” av groplagret
Maxflödet 50 000 kg/h, groplager max temp 90 ⁰C
Annual load = 10 GWh.
Chart: Load MW as seen by PTES
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
11
Notes: So compare to

## Slide 12: Värmepump vid groplagret fördelaktigt
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
12

## Slide 13: Results
    Solfångararea: 85 000 m2
    Markarea: 255 000 m2
    Volyme: 300 000 m3
    Markarea: 30 000 m2
    Värmepump kapacitet: 15 MW
    Maximum temperatur: 95 oC
22%
Av totala värmelasten
Avg El. price of 100 €/MWh
45 GWh
Levererad värme
Bottenskickt
Toppskikt
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
13

## Slide 14: Värmekostnad beror mest på finansiella förutsättningar
System capex: 39 M€
Driftskostnader: 2% av investeringen per år
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
14

## Slide 15: Sammanfattning fallstudier
 | Råneå | Härnösand | Söderhamn
Årlig värmelast GWh | 26 | 208 | 143
Värmekällor | Pellet/Olja | Spillvärme/flis/pellets/el | Flis/pellets/Olja
Systemintegrering | Central, ingen värmepump | Decentraliserad med värmepump | Decentraliserad med värmepump
Andel från solen | 42% | 22% | 32%
Solfångare (m2/M€) | 25 000 / 6.8 | 85 000 / 14.9 | 85 000 / 14.9
Groplagret (m3/M€) | 25 000 / 2.5 | 300 000 / 16.8 | 300 000 / 16.8
LCOH (20y, 5% D.R) €/MWh | 75 | 83 | 72
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
15

## Slide 16: Nationell potential

## Slide 17: Uppskattning av möjliga områden nära fjärrvärme
Uppskattning av utbredning av fjärrvärmenätet
  Baserat på värmeanvändningstäthet
  sEEnergies metodik
Skapande av dynamisk bufferzoner
  Ekonomiska rimliga avstånd mellan groplager/solvärme och fjärrvärmenätet

## Slide 18: Data som användes vid GIS analysen
Data från lantmäteriet och Corine Land Cover (CLC)
Beräkning av lutning från höjddata
Data från SGU: jorddjup, jordartstyp

## Slide 19: Exempel: Borlänge
Bebyggelseområden
  Urban areas (UA)
Fjärrvärmeområden
  District heating areas (DHA)
Gränsområden
  Boundary input dataset
Spatial analys
  Plan mark (lutning <15%)
  Tillräckligt jorddjup (>10m)
  Fast jord (lera, slam)
  Skogsmark, industriområden (ja/nej)
Begränsning: Ingen data för grundvatten
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
19

## Slide 20: Potential för groplager i Sverige
Analys över hela Sverige för alla fjärrvärmeområden
Ratio är förhållandet mellan lagringspotentialen i de områden nära fjärrvärmenätet som identifierats som lämpliga och fjärrvärmenätets årliga värmelast
N=147 Ratio =0
N=10 for 0 < Ratio ≤ 1
N=229 for Ratio >1
60% av fjärrvärmeområden har lämpliga områden för groplager
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
20

## Slide 21: Potential för solvärme och groplager
Filter
Geologiska förutsättningar för PTES
Minimum lagringsvolym (50 000 m3)
135 av 464 fjärrvärmeområden har grund-förutsättningar för solvärme och groplager för att täcka 40% av årliga lasten (sammanlagt 19,1 TWh)
OBS: Tar inte hänsyn till ev. problem med grundvatten eller tillgängligheten av lämpliga områden
464 district heating areas (DHA) in Sweden
(52 TWh)
20% share of solar
40% share of solar
60% share of solar
Filters: a) Geology b) Minimum storage volume
31 DHA
6.2 TWh
135 DHA
19,1 TWh
236 DHA
27 TWh
2025-05-21
Geoforsk webbinarium
21

## Slide 22: Sammanfattning
Uppdatering av databas över fjärrvärmesystem (547 st. med sammalagt 52,7 TWh)
Skapande av geografisk utbredning av systemen baserat på värmedensitet och bufferområden inom ”rimligt” avstånd
Spatial analays med data från SGU och andra källor
  Dock inga data för grundvattennivå eller - flöde
60% av fjärrvärmesystem har ”lämpliga” områden för groplager
Potentialen för solvärme + groplager som levererar 40% av systemets värmelast 19,1 TWh
Två av tre fallstudierna har nytta av värmepump för stöd vid groplagret
Värmeproduktionskostnad för solvärme + groplager är högre än nuvarande produktionskostnader vid alla tre fall med nuvarande räntenivå (5% kalkylränta)
  3% kalkylränta, 1% årlig realökning i bränslepris eller längre avskrivningstid leder till lönsamhet
22

## Slide 23
Chris Bales, Urban Persson, Puneet Saini
cba@du.se, 023 778707